Gmina Godziesze Wielkie					Godziesze Wielkie 17. 06. 2013r.
ul. 11 Listopada 10
62-872 Godziesze Małe

ZP 271.38.2013

Wszyscy uczestnicy postępowania
 		o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „– „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Godziesze Małe , Gmina Godziesze Wielkie.” Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, numer ogłoszenia o zamówieniu : 102199-2013 z dnia 06.06.2013r.

W związku z wystąpieniem wykonawców o wyjaśnienia  treści  Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U.2010,113.759 z późn. zm.) udziela wyjaśnień:

Budynek Wielofunkcyjny

Pytanie 1) Wg opisu str. 12 dach czterospadowy; wg rys 16, 17,18 dwuspadowy

Ad. 1) Budynek Wielofunkcyjny będzie posiadać dach dwuspadowy tak jak na rys. nr 16,  17 i 18

Pytanie 2) Wg opisu str. 12 strop ceramiczny FERT; wg rys 15 żelbetowy gr 17 cm ( brak rys konstrukcyjnego - podania kasy betonu i siatki zbrojenia)

Ad. 2) Budynek będzie posiadać strop żelbetowy o gr. 17cm, który pokazano na rys. nr 15. Strop żelbetowy wykonać o grubości 17cm z betonu klasy C20/25 (dawna kl. B-25) /wg PN-88/B-06250/ zagęszczonego mechanicznie wgłębnie i powierzchniowo. Zbrojenie stropu żelbetowego należy wykonać ze stali klasy A-II (18G2) Ø12 o rozstawie oczek 15x15cm. Przyjęto grubość otuliny 5,0 cm.

Pytanie 3) Wg opisu str. 13 strop ocieplony styropianem FS 20 ułożonym na stropie;  wg rys 15 brak ocieplenia stropu

Ad. 3) Nie jest wymagane docieplenie stropu styropianem FS20 ułożonym na stropie

Pytanie  4) Wg opisu str. 13 brama rolowana; na rys. nie występuje

Ad. 4) Brak bramy rolowanej – omyłka tekstowa

Pytanie 5) Wg opisu str. 13 parapety zewnętrzne dostarczane razem z okami ; brak określenia materiałowego

Ad. 5) Parapety zewnętrzne dostarczane razem z oknami z blachy aluminiowej malowanej proszkowo w kolorze brązowym

Pytanie 6) Brak opisu ocieplenia podłogi  położonej na gruncie; wg rys 15 brak ocieplenia posadzki

Ad. 6) Na rys. nr 15 patrz odnośnik nr 2 pokazano warstwy konstrukcyjne podłogi wykonywanej na gruncie. Nie jest wymagane docieplenie posadzki.

Pytanie 7) Wg opisu str. 15 budynek BW posadowiony na płycie żelbetowej 6,5 x 11,5 m; wg wys. 13 i 15 posadowiony jest na żelbetowych ławach fundamentowych

Ad. 7) Budynek wielofunkcyjny posadowić na żelbetowych ławach fundamentowych zgodnie z rys. nr 13 i 15

Pytanie 8) Wg opisu str. 15 wieńce żelbetowe monolityczne,  wg . rys 15 brak rysunku konstrukcyjnego –podania  wymiarów, określenia klasy betonu i siatki zbrojenia

Ad. 8) Tego typu detale nie są wymagane w stadium projektu budowlano-wykonawczego. Wieniec żelbetowy o przekroju 20x35cm wykonać wylewany na mokro, po uprzednim wykonaniu siatki z 4 szt. prętów ze stali klasy A-III Ø12 oraz z betonu klasy C20/25 (dawna kl. B-25) /wg PN-88/B-06250/

Pytanie 9) Rys. nr 14 zawiera informacje o pomieszczeniu odwadniania osadu i stacji  zlewnej ścieków dowożonych.  Brak informacji  w opisie o stacji zlewnej ścieków dowożonych.

Ad. 9) Pomieszczenie nr 06 w budynku wielofunkcyjnym będzie przeznaczone tylko na potrzeby odwadniania osadów – zabudowy workownicy 6-cio workowej ze sprężarką i stacją przygotowania polielektrolitu

Taca składowania osadów

Pytanie 1) Wg opisu str. 15 fundament  płyta żelbetowa o wym. 6,7 x 6,7 m, wg rys. 13 i 14 wym. 9,06 x 6,7 m;  na rys. 13 fundamentowanie płyty na ławach żelbetowych zgodnie z poz. 7.2; na rys. 20 posadowienie płyty na chudym betonie, brak informacji o zbrojeniu płyty

Ad. 1) Tacę do składowania worków z odwodnionym osadem wykonać o wym.: 9,06x6,70m zgodnie z rys. nr 13 i 14. Płytę obiektu tacy do składowania osadów projektuje się o gr. 30cm z betonu klasy C25/30 (dawna kl. B-30) o wodoszczelności W-8 i mrozoodporności  F-150 /wg PN-88/B-06250/ zagęszczonego mechanicznie wgłębnie i powierzchniowo. Zbrojenie płyty fundamentowej należy wykonać ze stali klasy A-II (18G2) Ø12 o rozstawie oczek siatki 15x15cm. Izolacje poziomą wykonać z dwóch warstw folii PVC. Płytę posadowić na uprzednio wykonanej warstwie chudego betonu o gr. 10cm.

Fundament pod zestaw ZM

Pytanie 1) Wg opisu str. 15 fundament  płyta żelbetowa;  wg rys. 19 brak rysunku konstrukcyjnego siatki zbrojenia

Ad. 1) Tego typu detale nie są wymagane w stadium projektu budowlano-wykonawczego. Płytę fundamentową projektuje się o gr. 25cm z betonu klasy C25/30 (dawna kl. B-30) o wodoszczelności W-8 i mrozoodporności F-150 /wg PN-88/B-06250/ zagęszczonego mechanicznie wgłębnie i powierzchniowo. Zbrojenie płyty fundamentowej należy wykonać ze stali klasy A-II (18G2) Ø12 o rozstawie oczek siatki 15x15cm

Zbiorniki technologiczne oczyszczalni

Pytanie 1) Opis warunków wodnych na str. 13 zawiera informację ,  że wody gruntowe występują na 0,8-1,0 m p.p.t.  Opis posadowienia zbiorników na str. 14 jak również rys. nr 21 nie zawiera informacji o konieczności  lub braku potrzeby dociążenia zbiorników technologicznych.  ZB będą pracowały sekwencyjnie również przy min poziomie ścieków. W przyszłości zajdą konieczności remontowe wymagające całkowitego opróżnienia ZB.

Ad. 1) Zamawiający podaje schematyczny sposób dociążenia zbiornika stalowego,  w przypadku zastosowania zbiornika z polietylenu, oferent musi dobrać samemu  i przedstawić do akceptacji sposób dociążenia zbiornika. Z uwagi na formułę wynagrodzenia będącą ryczałtem, koszt wykonania dociążeń zbiorników ująć w koszcie dostawy zbiorników. (patrz rys. nr 1)

Technologia oczyszczalni

Pytanie1) Wg opisu str. 17 rurociągi sprężonego powietrza ze stali nierdzewnej;  wg rys. 11 ze stali ocynkowanej

Ad. 1) Rurociągi sprężonego powietrza wykonać ze stali nierdzewnej zgodnie z opisem technicznym str.17

Przewodnicząca Komisji Przetargowej 
Alicja Jędrasiewicz