Gmina Godziesze Wielkie					Godziesze Wielkie 12. 09. 2013r.
ul. 11 Listopada 10
62-872 Godziesze Małe

Znak sprawy: ZP.271.77. 1.2013

Wszyscy uczestnicy postępowania
 		o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na – "Poprawa Gospodarki Wodno Ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie.(Remont Pompowni Wodociągowej w Godzieszach Wielkich.” Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, numer ogłoszenia o zamówieniu : 175623-2013 z dnia 02.09.2013r.

W związku z wystąpieniem wykonawców o wyjaśnienia  treści  Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U.2010,113.759 z późn. zm.) udziela wyjaśnień:

Obecnie na hydroforni pracują 3 pompy  typu S83.1.1 o następujących parametrach każda:

- Q = 30-39 m3/h

- H = 58,1-25,5 mH2O

- moc silnika 15kW

Zamawiający informuje iż należy dobrać równoważny lub lepszy zestaw pompowy składający się z trzech pomp z silnikami zapewniający parametry pracy istniejących pomp.

Obecnie hydrofornia pracuje na parametrach Q = 60,0 m3/h oraz ciśnieniu tłoczenia

5,0 atmosfer.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej 
Alicja Jędrasiewicz